# LABORATORIO DE CONTROLES INDUCTRIALES ELÉCTRICOS

PRÁCTICA # 6

“ARRANQUE DIRECTO E INVERSIÓN DE GIRO EN UN MOTOR DE INDUCCIÓN”

“ARRANQUE ESTRELLA TRIANGULO TRANSISIÓN ABIERTA DE UN MOTOR DE INDUCCIÓN”

PROFESOR: ING. JORGE ARAGUNDI

ALUMNO: Franklin Aníbal Rodríguez Acosta

PARALELO # 3

I TÉRMINO

2005- 2006

OBJETIVOS

- Analizar el proceso de la inversión de giro en un motor de inducción.

- Verificar  la reducción  de corriente lograda por el método de arranque Estrella – Triangulo, respecto al arranque directo.

- Observar y comparar las características del metido de arranque Estrella – Triangulo, con los otros métodos de arranque a tensión reducida antes realizados.

### PROCECIMIENTO

PRIMERA PARTE.  “Arranque directo e inversión de giro”.

- Diseñe un circuito de control y fuerza para el arranque directo de un motor de inducción  conexión delta serie, con posibilidad de inversión de giro.

- Realice adecuadamente la conexión del circuito de control y pruebe dicho circuito.

- Una vez realizado el paso # 2 proceda a conectar en forma adecuada el devanado del  estator (Circuito de fuerza) de acuerdo al motor de inducción a utilizar.

- Arranque el motor de inducción en forma directa e invierta el giro del motor y tome la grafica de corriente de arranque y de inversión de giro con el multimetro FLUKE 867B.

SEGUNDA PARTE. “Arranque por el método Estrella – Delta”.

- Diseñe el circuito de fuerza y control para el arranque de un motor de inducción por el método Estrella serie – Delta serie.

- Repita los pasos dos y tres de la primera parte.

- Arranque el motor fijando el temporizador en 3  y 6 segundos.

# EQUIPOS

- Un motor de inducción KATO , EMQ 328 ó 329.

- Una mesa de trabajo AC. EMQ 192, 193 ó 290.

- Cables de fuerza y control.

- Multimetro digital FLUKE 867B.

- Amperímetro digital SIMPSON HE94.

ESQUEMA DE CONEXIONES

“ARRANQUE DE UN MOTOR DE INDUCCIÓN POR EL METODO

ESTRELLA SERIE-TRIANGULO SERIE TRANSICIÓN ABIERTA”

“ARRANQUE DIRECTO E INVERSIÓN  DE GIRO DE UN MOTOR    DE   INDUCCIÓN”

SECUENCIA DE OPECACIÓN DEL

ARRANQUE DE UN MOTOR DE INDUCCIÓN POR EL METODO

ESTRELLA SERIE-TRIANGULO SERIE TRANSICIÓN ABIERTA

- Y (on)   Forma la Y

- M (on)  Arranque a tensión reducida

- Δt         Transcurre un tiempo

- Y(off)

- D(on)

Control del ARRANQUE DE UN MOTOR DE INDUCCIÓN POR EL METODO

ESTRELLA SERIE-TRIANGULO SERIE TRANSICIÓN ABIERTA

Control del ARRANQUE DIRECTO E INVERSIÓN  DE GIRO DE UN MOTOR    DE   INDUCCIÓN

### TEORIA

Principios de Operación del Motor de Inducción

El motor de inducción trifásico fue diseñado para operar desde una línea AC, la cual tiene un voltaje y frecuencia fija. La velocidad sincrónica ( velocidad de rotación del campo magnético en el estator) esta fijada por la frecuencia f aplicada y el número de polos p del motor, y es calculada como:

Velocidad Sincrónica = 120 · f / p

Como ejemplo, la velocidad sincrónica de un motor de 4 polos funcionada desde una línea AC cuya frecuencia es 60 Hz es (120·60/4=1800 RPM. La velocidad real del eje del motor esta determinada por la carga, la cual causa un “deslizamiento”, el cual, es definido como un porcentaje de la velocidad sincrónica, o puede ser definido como una “frecuencia de deslizamiento” , la cual es definida como la diferencia entre la velocidad sincrónica y la velocidad real del eje. El deslizamiento es significativo ya que afecta el torque y la operación del motor como se aprecia en la gráfica de “Torque vs. Velocidad (deslizamiento)” en la   figura

Figura 1: TORQUE vs. VELOCIDAD; MOTOR DE INDUCCIÓN

ARRANCADORES AUTOMÁTICOS PARA MOTORES EN ESTRELLA DELTA

Los motores en estrella-delta, son de construcción similar a los normales en jaula de ardilla salvo que ambos  extremos de cada uno de los tres  devanados se sacan hasta las terminales. Usando arrancadores que poseen el numero requeridos de contactos que estén correctamente alambrados, el motor se puede arreglar para arrancar en estrella y funcionar en delta.

Los motores en estrella-delta se usan principalmente, para impulsar cargas centrífugas, tales como ventiladores, sopladores, bombas centrífugas, etc, y en aplicaciones en que se requiere un torque de arranque reducido.

Como la velocidad sincrónica de un motor e inducción, en jaula de ardilla, en estrella delta , depende del numero de polos del mismo y de la frecuencia de la línea (constantes). Si bien la oleada de corriente en arranque y la corriente de línea serán menores al conectarse en estrella, cuando se conectan en delta, la corriente del embobinado es menor que la de la línea cuando se conecta en delta. La corriente e la línea en conexión estrella, es un tercio de la conexión delta, en tanto que la corriente del devanado en la conexión estrella, es 1.73 veces la de la conexión delta.

Transición con Circuito Abierto

Cuando un motor trifásico en jaula de ardilla está proyectado para operar normalmente con el bobinado del estator en triángulo, la tensión por cada fase en la misma que la de alimentación. Por tanto, si se conecta el bobinado en estrella por medios exteriores durante el periodo de arranque, la tensión por fase se reducirá a EL/3, o sea, a un 58% del potencial de la red. Esta disposición sirve de base a otro método de arranque con tensión reducida, aunque sólo puede aplicarse cuando se han sacado al exterior los dos extremos de cada una de las tres fases  del bobinado.

En el diagrama de la figura muestra como se realiza esto mediante tres juegos de contactos Al oprimir un botón de arranque, se cierran dos contactos S para conectar los tres arrollamientos de fase A, B y  C en estrella, ,hecho lo cual , se cierran los tres contactos de la línea; con ello arranca el motor en condiciones que equivalen a una tensión de red de 0.58 El. Tras un breve lapso de conmutación abren primero los contactos S y luego cierran los R.

Inversión de los motores de c.a.

Como quiera que el rotor de un motor de inducción polifásico tiende siempre a girar en el mismo sentido que el campo magnético giratorio, y éste depende de la sucesión de fase de las tensiones aplicadas, tal tipo de máquina puede invertir su rotación intercambiando las conexiones de un par cualquiera de los conductores del estator. Esto suele efectuarse haciendo funcionar dos contactores enclavados mecánicamente, en un circuito de regulación que es del todo similar al que se utiliza para los motores de c.c.

Además, los contactores llevan frecuentemente enclavamiento eléctrico para evitar la excitación de la bobina de una unidad abierta cuando está en posición de cerrada su correspondiente pareja.

Con un contactor en la posición de desexitado, o sea, con un amplio entrehierro para su armadura, la intensidad de corriente puede bastar para averiar la bobina si se deja que circule durante un tiempo apreciable. Lo mismo que en los circuitos de inversión para c.c., el enclavamiento mecánico es esencial para evitar cortos circuitos en la línea de alimentación, mientras que el enclavamiento eléctrico de los circuitos para c.a. es necesario para prevenir el recalentamiento y la posible quemadura de las bobinas de los contactores.

Mientras gira en un sentido un motor de inducción con arranque directo sobre la red, pueden invertirse sus conexiones para que efectúe una rápida inversión de marcha, porque, en tales condiciones, la corriente de entrada no es mucho mayor que cuando arranca partiendo de la posición de reposo.

CÁLCULOS  TÉORICOS

ARRANQUE DE UN MOTOR DE INDUCCIÓN POR EL MÉTODO  ESTRELLA SERIE-TRIÁNGULO SERIE

Iarrd=24AIarrTR=Iarrd3IarrTR=8A

#### PREGUNTAS

- Que ventajas y desventajas tiene este tipo de arranque con respecto a los realizados anteriormente.

La conveniencia de este método, como en la técnica del devanado parcial, radica principalmente en su falta de equipo accesorio para reducir el voltaje. Si bien tiene la desventaja de la transición de circuito abierta, un arrancador en estrella delta proporciona un torque de arranque más grande, por amperio por línea, que un arrancador por embobinado parcial.

- En que tipo de motores utilizaría usted un arranque estrella – triangulo.

En los motores de rotor devanado, que tengan acceso a su bobinado para poder conectarles en la forma requerida.

- De acuerdo a los conocimientos ya obtenidos en el laboratorio. Explique que sucede si arranca la maquina KATO como motor de inducción  realizando en los devanados del estator la conexión estrella paralelo, delta paralelo.

Si se realiza esta conexión, las bobinas del estator se van a ver sometidas a un voltaje de 220 voltios cada uno, por lo que corrientes elevadas circularían por las mismas, por lo que se pueden recalentar y el aislante se puede averiar.

- De acuerdo al grafico adjunto: explique que forma realizaría usted la conexión triangulo serie del circuito de fuerza y porque.

Como  indica el grafico, se colocaría en serie dos grupos de bobinas los cuales me representan en si una sola, y luego conectarlas en delta.

RESULTADOS

Arranque e inversión de giro

La corriente obtenida al arrancar el motor en un sentido fue de 17.3  A pico como se puede apreciar en la gráfica.

La medición tomada con el multímetro de pinza fue de 12.2 Arms

Al invertir el giro obtuvimos una corriente de  21.6  A pico. Este dato concuerda con el que se obtuvo al medir con el multímetro de pinza que fue de 15.3 Arms

Arranque estrella – triangulo

Al arrancar el motor en Y tenemos una corriente pico de 7 A, concuerda con los cálculos teóricos en los cuales la corriente de arranque fue de 8 A. Cuando se estabiliza se tiene  la corriente de operación del motor que es de 4.2 A. Se estabilizó a los 7 segundos.

CONCLUSIONES

- Al el método Y – Δ  se tiene que la corriente de arranque siempre es 1/3 de la corriente de arranque directo.

- Para invertir el sentido de giro del motor se debe invertir el sentido del campo giratorio.

- En la práctica para invertir el giro del motor, solo basta intercambiar dos fases de alimentación.

- El método de arranque Y – Δ  solo se lo puede realizar en los motores de rotor devanado, que tengan acceso a su bobinado para poder conectarles en la forma requerida.